PRACOWNIA PROJEKTOWA

SIECI I INSTALACJI SANITARNO-CIEPLNYCH  CZĘSTOCHOWA

ul. MEHOFFERA 59 C TEL.343658-018

PROJEKT   BUDOWLANY

ROZBUDOWA, NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP W MSTOWIE I BUDOWA WIATY

TEMAT:	      INSTALACJE WOD.-KAN.,  C.O.,  GAZOWA,

WENTYLACJA MECHANICZNA

ADRES:            MSTÓW

Ul. PARTYZANTÓW

Dz. Nr 1082, 1076

obręb ewidencyjny 0019 Mstów

j.e. 240410_2 Mstów

INWESTOR:     Gmina Mstów

z siedzibą 42-244 Mstów

ul. 16 Stycznia 14

### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1.Opis				                         		str. 2-14

2.BIOZ							str. 15-17

3.Rysunki  							str. 18-27

### ZAŁĄCZNIKI

4.Komora mieszania					str. 28

5.Odsysacz spalin                                                        str, 29

6.wentylator dachowy 	                                           str. 30,31

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej – wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r poz 1126 z póżniejszymi zmianami , z przepisami wydanymi na jej podstawie i z Polskimi Normami . Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTOWAŁA:     mgr inż.  Bożena Synowiecka

UAN-VIII/83861-115/90

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

SPRAWDZIŁ:     mgr inż.  Witold  Synowiecki

UAN-VIII/83861-93/90   ; 1240/74/Kt

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

CZĘSTOCHOWA          12.2018

SPIS RYSUNKÓW

1.Orientacja, zagospodarowanie terenu	      skala 1:500	str. 18

2.sytuacja	,rzut - wod.-kan.			      skala 1:100  str. 19

3.rozwinięcie instalacji wod.-kan.   		       skala 1:100	 str. 20

4.rozwinięcie odwodnienia liniowego		       skala 1:100  str. 21

5. rozwinięcie instalacji wody 			       skala 1:100	 str. 22

6.sytuacja, rzut parteru - gaz 	                         skala 1:100  str. 23

7. rozwinięcie instalacji gazu			       skala 1:100 str. 24

8.rzut parteru c.o. i wentylacja		     	       skala 1:100 str. 25

9. schemat podłączeń instalacyjnych		                            str. 26

10. Studzienka dn 425							 str.27

OPIS

do projektu instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej dla budynku OSP przy ul. Partyzantów

dz. nr 1082 w Mstowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie Inwestora

2.Aktualna mapa do celów projektowych

3.Warunki otrzymane z SZBGK Gminy Mstów

4.Wizja lokalna

5. Ustalenia z przedstawicielem OSP

STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie działki znajduje się budynek garażowy. Na działce znajduje się studzienka do której doprowadzono wodę  z hydrantem p.poż.

W ulicy Partyzantów  biegnie kanał deszczowy i sanitarny dn 200, wodociąg dn 110PE, gazociąg, kabel telefoniczny i kabel elektryczny.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie instalacji wod.-kan., c.o. gazowej i wentylacji mechanicznej.

Projektowane przyłącze  kanalizacji sanitarnej  stanowi oddzielne opracowanie.

IV.INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zasilanie w wodę ze studzienki hydrantowej  zlokalizowanej na terenie działki OSP. Zimna woda zimna zasilać będzie przybory sanitarne w pomieszczeniu socjalnym  i węzłach sanitarnych.

Ciepła woda będzie przygotowana w piecu gazowym kondensacyjnym.

PRZEWODY

Instalacje wodociągowe do przyborów   wykonać  można z rur wielowarstwowych   np. systemu KAN-therm , TC lub innych, tylko takich, które posiadają odpowiednie dopuszczenia do stosowania i atesty higieniczne.

Rozprowadzenie przewodów pod stropem i bruzdach ściennych.

Przejścia przez ściany  wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy większej o 1 cm przy przejściu przez strop, i 2cm przy przejściu przez ściany.  Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją wypełnić materiałem elastycznym.  Połączenia rur nie mogą znajdować się w tulei.

Montaż przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych z rozstawem zalecanym przez producenta.

PRÓBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur , należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0.9 MPa. Po wykonaniu prób instalacje przepłukać i wykonać badania bakteriologiczne. Po pozytywnym wyniku prób instalacją nadaje się do użytkowania.

IZOLACJA TERMICZNA

Prowadzenie przewodów i izolacje wg wytycznych producenta. Po pozytywnym wyniku prób ciśnieniowych należy wykonać ocieplenie przewodów. Pianki powinny posiadać  zgodnie z PN-b-02873/1996 właściwości nierozprzestrzeniające ognia.

Woda zimna: otuliny np. Thermaflex  o grubości izolacji pod tynkiem 9mm

INSTALACJA HYDRANTOWA

Dala przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby instalowania wewnętrznych hydrantów p.poż.  Zabezpieczenie p.poż. stanowią hydranty  w studzience wodomierzowej.

# PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

Wodociągi wykonane z rur PE przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą , aby wypłukać je ze wszystkich zanieczyszczeń.

Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną lub wodą chlorową  zawierającą co najmniej 50 mgCl2 /dm3

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY  WG PN-92/B-01706

q = 0.682 (  qn )0.45 - 0.14

qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych  dm3/s

| rodzaj punktu czerpalnego | ilość sztuk | gn dm3/s | gn dm3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| zlewozmywak | 2 | 0.14 | 0.28 |
| umywalka | 3 | 0.14 | 0.42 |
| płuczka zbiornikowa | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Pisuar | 1 | 0.30` | 0.30 |
|  |  |  | 1.30 |

przepływ obliczeniowy:

q = 0.682 (1.3)0.45 - 0.14 = 0.62 dm3/s  = 2.25 m3/h

## KANALIZACJA  SANITARNA

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych  z budynku do  kanalizacji sanitarnej  dn 200 w ul. Partyzantów. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki socjalno - bytowe i ścieki z garażu przez korytka FASWEFIX. Na ciągu kanalizacyjnym  zaprojektowano dwie  studzienki dw 425 mm.

Budowę należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Projektowania  Budowy i Eksploatacji Kanalizacji Zewnętrznej z rur PCV wydanej producenta.

WYKOPY

Wykopy należy zabezpieczyć pionowym deskowaniem za pomocą lekkich profili, dyli, płyt przenoszonych, lub przesuwanych wyciąganych w trakcie wypełniania wykopu gruntem ( zagęszczanie warstwowe ),

roboty prowadzić zgodnie z PN-B-10736/99 - Roboty ziemne   - warunki techniczne wykonania.,

Prowadzenie poziomów kanalizacyjnych w budynku pod posadzką.

Piony kanalizacyjne zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach.   Kanalizacja prowadzona  z rur instalacyjnych PVC, 160, 110, 75,50 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami nad dachem – 75 i 50. Piony zaopatrzyć w rewizje.

Mocowanie przewodów kanalizacyjnych do podciągów , stropów i ścian, tak aby nie były możliwe przesunięcia rur. Przejścia rur przez stropy i ściany w tulejach ochronnych wypełnionych masą plastyczną. Tuleje o średnicy o 5 cm większej od rury właściwej.

Istniejące nie czynne odcinki kanalizacji należy zdemontować.

## ODWODNIENIE GARAŻU

Odwodnienie korytkami FASERFIX zlokalizowanymi wzdłuż i poprzek stanowisk  postojowych samochodów.

Korytka o wytrzymałości 400 KN – przystosowane do obciążenia autobusem.  Spadek koryt  do studzienki systemowej 500x200  włączonej do   kanału dn 160.

MATERIAŁY

Korytka FASERFIX SUPER KS100  klasa D400 z rusztem żeliwnym.

- Studzienki  systemowe

WYTYCZNE OGÓLNE

1.Kanalizację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń, oraz obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" tom I i II przestrzegając przepisów BHP, zwłaszcza przy robotach ziemnych.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie i pod nadzorem uprawnionych służb.

2.Dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich użytkowników uzbrojenia terenu celem pełnienia

nadzoru.

3.Wybrany z wykopu grunt należy gromadzić po jednej stronie wykopu.

4.Dla zabezpieczenia przejść i niezbędnych przejazdów należy wykonać tymczasowe kładki z poręczami dla pieszych. Nośność kładki powinna wynosić minimum 50 kG/m2 , szerokość 0.75 m, długość minimum 2.5 m

6.Oznakowanie i oświetlenie terenu robót wykonać zgodnie z ustawą z dnia 1.02.1983 r - Prawo o ruchu drogowym z póżniejszymi zmianami oraz z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.- MP nr 24/90 poz.184.

# 7.Inwentaryzacji powykonawczej należy dokonać na otwartym wykopie

8.Na podstawie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia   należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z:

-zatwierdzonym projektem budowlanym

- aktualnymi przepisami i obowiązującymi normami

-obowiązującymi przepisami BHP pod nadzorem osób posiadających

-odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

INSTALACJA GAZU

Kurek główny , reduktor i gazomierz będzie usytuowany w ogrodzeniu. Przewody z rur  stalowych 1.0m dn 25 za szafką i 1.0m przed wejściem do budynku. Prowadzenie w terenie rurami PE SDR11 dn 32x3. połączenie łącznikiem PE stal. W budynku instalacja   dn 25   z  rur stalowych . Przewody z rur stalowych należy wykonać przez spawanie elektryczne lub acetylenowe. Przed rozpoczęciem spawania  każdą rurę należy oczyścić. Instalację   wykonać z rur stalowych bez szwu  lub ze szwem spawanych wg.PN-EN 10208-1:2000. W budynku można wykonać instalacje z rur miedzianych. Instalację prowadzić z  zachowaniem  przepisowych odległości od innych instalacji - poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących, przy skrzyżowaniu powinny być oddalone co najmniej 2 cm.

Przejścia przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Instalację należy oczyścić sprężonym powietrzem lub azotem i poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne min. 1.0 MPa przez 60 min. Spisać protokół szczelności. Po dostarczeniu protokołu badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej można przystąpić do próby głównej. Po pozytywnym wyniku, przy zamkniętych zaworach, należy zapełniać instalację gazem  wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli wypływu gazu stosować palnik kontrolny.   Następnie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń rozłącznych oraz uruchomić i wyregulować urządzenia gazowe zgodnie z ich DTR. Otwarcie dopływu gazu dokonuje dostawca gazu.

Przewody z rur stalowych, po wykonaniu prób szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją.

Wykonana instalacja powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Próbę szczelności przeprowadzić przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0.10 MPa, przy czym   w ciągu 60 min manometr rtęciowy nie może wykazać spadku ciśnienia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik dodatni  instalację uważa się  za wykonaną prawidłowo.

Przed   urządzeniem gazowym należy zainstalować armaturę odcinającą – kurek  sferyczny, który musi mieć znak bezpieczeństwa B, i podane na korpusie : - nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie nominalne lub max ciśnienie pracy.

Przewody instalacji należy prowadzić równolegle do ścian i stropów pomieszczeń i mocować uchwytami metalowymi w odległościach zapewniających sztywność gazociągu. Odległość 1.5m dla rur poziomych i 2,5m dla rur pionowych.

Powierzchnie przewodów należy dokładnie oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową.

Przejścia przez  w tulejach ochronnych wypełnionych masą plastyczną.

Instalację można wykonywać z innych materiałów  - tylko takich, które posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.Roboty montażowe mogą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze do rur stalowych i uprawnienia do montażu rur PE.

WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN

Kocioł  usytuowany w socjalnym. Zaprojektowano  odprowadzenie spalin  przewodem   powietrzno- spalinowym

- wentylacja grawitacyjna wyciągowa przewodami  wskazanymi w projekcie architektury

- nawiew świeżego powietrza przez drzwi    z otworem

5x 20cm  z korytarza

# Przewody powietrzno - spalinowe dostosować do typu kotła i wykonać wg wytycznych producenta.

OBCIĄŻENIE CIEPLNE URZĄDZEŃ

Kubatura pomieszczenia V =   42.75 m3.

# Moc kotła  28kW

28000

--------------- = 655 < od 4650 W

42.75

UWAGI KOŃCOWE:

1.Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów  i norm.

2. Max obciążenie cieplne 4650W na 1 m3 kubatury.

3. Kocioł gazowy   powinny  być wyposażone w samoczynnie działające zabezpieczenie przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu,

4. Wykonanie i podłączenie przewodu powietrzno spalinowego wg wytycznych producenta urządzeń.

5. Przewód powietrzno – spalinowy musi być dopasowany do kotła.

6.Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności i wytrzymałości.

7.Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy przestrzegać przepisów zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r  - Dz.U z 2015 r nr 75 poz 690 z póżniejszymi zmianami w DZIENNIKU USTAW nr 56 POZ 461 Z 12 MARCA 2009  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,MP z dnia 9.05 89  Dz.U. nr 4/89 w sprawie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych- ze zmianami.

Wykonawca musi przestrzegać również następujących norm:

BN-82/8976-59 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania

Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

- Prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

- zaświadczenia kominiarskiego końcowego

- protokółu z próby szczelności

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogrzewanie budynku piecem gazowym dwufunkcyjnym.   Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń wykonano programem OZC i znajdują się w projekcie archiwalnym projektanta.

Dla części socjalnej przewidziano grzejniki płytowe typu PURMO.

#### Garaż ogrzewany aparatami grzewczymi Volcano Mini.

Ogrzewanie wodą przygotowaną w piecu gazowym kondensacyjnym.

Parametry wody grzejnej 70/50C.  Ogrzewanie pomieszczeń     grzejnikami płytowymi PURMO. Ciepło doprowadzono do rozdzielacza i do szafki rozdzielaczowej  skąd rozprowadzono w wyposażeniu podłogi do każdego grzejnika. Z rozdzielacza zasilono  aparaty grzewczo - wentylacyjne w garażu.

Ogrzewanie garażu  powiązano z wentylacją . Ogrzewanie aparatami grzewczymi typu Volcano MINI z czerpnią świeżego powietrza ( jeden aparat)

PRZEWODY

Przewody do szafki rozdzielaczowej i aparatów grzewczych  wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej złączki   posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

Przejścia przez ściany  w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych od średnicy rur.  Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. W  tulejach nie może być połączeń rur,

Przewody należy prowadzić na podporach montowanych do ścian lub stropów.

Maksymalny rozstaw uchwytów: dn 25 – 32 l= 2,0 m

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewnić swobodne przesuwanie się rur.

Grzejniki zasilane z  szafki rozdzielaczowej  -  rozprowadzenie do grzejników w wyposażeniu podłogi. Przewody ogrzewania podłogowego Φ16x2. Grzejniki zasilane przewodami Φ16x2 i prowadzone w rurach Peszla. Przewody ułożone w warstwie styropianu

ARMATURA

Grzejniki wyposażone są w zawory z nastawą wstępna z głowicami termostatycznymi. Na powrocie w celu umożliwienia  demontażu  zaleca się montaż  zaworów odcinających.

ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenia grzejników przez korki montowane w grzejnikach.

PRÓBA CIŚNIENIA

Po montażu instalacji należy przeprowadzić jej płukanie i wykonać próby ciśnienia na zimno i gorąco zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.”   Próba na ciśnienie 3.0 bar.

Po zamontowaniu instalacji należy ją wypłukać i wykonać próby ciśnieniowe  przy odciętym zasilaniu z kotła, zgodnie z PN-93/C-04607 na ciśnienie 0.6 Mpa.

Odpowietrzenie przez odpowietrzniki na rozdzielaczach i korki w grzejnikach. Napełnianie wodą instalacji wg PN –93/C-04607 z przenośnej zmiękczalni wody.

## GRZEJNIKI

Grzejniki typu  PURMO  z wbudowanymi zaworami termostatycznymi nastawą wstępną  - mogą być zastosowane  grzejniki równoważne o takich samych parametrach wydajności innych producentów , posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.   Grzejniki montować w następujący sposób:

- 5cm od ściany

- 7cm od podłogi

W garażu zastosowano   ogrzewanie z obiegiem świeżego powietrza przez zastosowanie aparatu grzewczo wentylacyjnego z montażem komory mieszania. Czerpnia ścienna. Komora mieszania posiada dwa wloty powietrza wyposażone w przepustnice wielopłaszczyznowe, jeden powietrza obiegowego, drugi powietrza świeżego. Komora mieszania wyposażona jest w filtr , który zabezpiecza wymiennik ciepła aparatu grzewczo wentylacyjnego czystość nawiewanego powietrza. Komora mieszania DARCLIMA ma zastosowanie do pracy z aparatami

Volcano MINI.

Po zamontowaniu instalacji należy ją wypłukać i wykonać próby ciśnieniowe   zgodnie z PN-93/C-04607 na ciśnienie 0.6 Mpa.

Odpowietrzenie przez odpowietrzniki na rozdzielaczach i korki w grzejnikach. Napełnianie wodą instalacji wg PN –93/C-04607,  dla instalacji do 1000 l nie musi spełniać wymagań ale musi odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie pitnej.

ZASILANIE NAGRZEWNIC  W CIEPŁO

Zasilanie przewodami   z pieca gazowego przez rozdzielacz zlokalizowany na parterze. Aparat grzewczo – wentylacyjny ma być wyposażony w zawór ¾’ z siłownikiem . Układ sterowania – programowany sterownik temperatury i regulator prędkości obrotowej.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury stalowe zaciskowe nie wymagają zabezpieczenie antykorozyjnego.

UWAGI KOŃCOWE:
-Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.

-Urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji i czyszczeniu zgodnie z procedurą ustaloną przez producenta i odpowiednimi  przepisami.

-Wszystkie prace należy wykonać zgodnie  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz  wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL zeszyt 5 i 11 oraz D.U. nr 56 poz.461 z 2009 r.

-Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń, oraz obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót "tom I i II przestrzegając przepisów BHP, zwłaszcza przy robotach ziemnych.

-Odbioru technicznego należy dokonać w obecności Inwestora, wykonawcy.

-Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.

-Urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z procedurą ustaloną przez producenta i odpowiednie przepisy.

UWAGA!

1. Zaprojektowane grzejniki można zastąpić grzejnikami płytowymi    równoważnymi.

2. Aparat grzewczo wentylacyjny Volcano można zastąpić innym urządzeniem spełniającym założone parametry tz

- konsola musi mieć możliwość regulacji w pionie

- ukierunkowanie strumienia cieplnego powietrza w 4 pozycjach

- posiadać automatyką z regulatorem prędkości obrotowej i programowany sterownik temperatury, siłownik i zawór dwudrogowy na powrocie.

WENTYLACJA

W projektowanym budynku przewidziano  następującą wentylację:

- GARAŻ

- nawiew świeżego powietrza przez aparat grzewczo

wentylacyjny z komorą mieszania

- wyciąg wentylatorem dachowym DAs 160 n= 1400obr/min

v=1300m3/h

wentylator na podstawie dachowej BII  dn 160.

- SANITARIATY I UMYWALNIA  będą posiadały wentylację wyciągową -

wentylatory na kanałowe   posiadające stopień ochrony IP45 z

termicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa ( zabezpieczenie przed

strumieniem wody i mogą być stosowane  w strefie I pomieszczeń

wilgotnych. Wentylatory typu SILENT 200  firmy Venture Ind.,

wyposażone w klapę zwrotną i lampkę kontrolną.  Nawiew  przez

otwory  kontaktowe w drzwiach o powierzchni min. 200 cm2.

SZATNIA

- nawiew przez wentylator nawiewny  kanałowy  VENTS dn 125   skierowany nad grzejnik. Nawiew musi działać razem z wyciągiem.

TT1251969/2500  37 W    prod. Palmer tel. 6546545

- wyciąg wentylatorem na kanałowym typu SILENT 300.

Załączanie jednoczesne.

ODCIĄGI SPALIN

Każdy samochód strażacki będzie wyposażony w odsysacz spalin SSAK-07 składający się z belki jezdnej , prowadnicy . Przewód posiada uchwyt z wbudowanym elektromagnesem do mocowania   zwory przymocowanej do karoserii samochodu. Przy wyjeżdzie z garażu następuje automatyczne odłączenie ssawy .

Spaliny wyprowadzone są nad dach przez wentylator dachowy

WPA-D-N  umiejscowiony na podstawie dachowej BII.Wentylator wyposażony jest w pionowy tłumik.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.

2.Urzązenia powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z procedurą ustaloną przez producenta i odpowiednie przepisy.

3.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz  wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL zeszyt 5 i 11 oraz D.U. nr 56 poz.461 z 2009 r

## OBSZAR ODDZIAŁTYWANIA OBIEKTU - INFORMACJA

#### Inwestycja polegająca na budowie instalacji wodociągowej , kanalizacji sanitarnej, gazowej , c.o. i wentylacji realizowana  będzie na wydzielonym obszarze obejmującym działki  nr 1082 przy ul. Partyzantów.

#### Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek  po których jest projektowana inwestycja,

Inwestycja:

-  nie zmienia to stosunku nasłonecznienia dla sąsiednich działek –

- nie powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych

- odległość elementów zagospodarowania od granic działki sąsiedniej normowa.

# Instalacja zaprojektowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych- Dz. U.  Z 2002 i nr 75 poz. 690 z póżniejszymi zmianami,  oraz obowiązujących norm i przepisów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA, NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP W MSTOWIE I BUDOWA WIATY

TEMAT:	      INSTALACJE WOD.-KAN.,  C.O.,  GAZOWA,

WENTYLACJA MECHANICZNA

ADRES:            MSTÓW

Ul. PARTYZANTÓW

Dz. Nr 1082, 1076

obręb ewidencyjny 0019 Mstów

j.e. 240410_2 Mstów

INWESTOR:     Gmina Mstów

z siedzibą 42-244 Mstów

ul. 16 Stycznia 14

OPRACOWAŁA: mgr inż.Bożenna Synowiecka

nr upr. UAN-VIII-83861/115/90

CZĘSTOCHOWA  12.2018

1.ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wod.-kan. gaz, centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji mechanicznej.   Po wykonaniu prac budowlanych  przed tynkami  i wylewkami, można przystąpić do wykonywania instalacji wod.-kan. – układanie poziomów kanalizacji sanitarnej , następnie c.o. i gazu. Wykonać rozprowadzenie przewodów wody., ustawić przybory sanitarne i wykonać podłączenia.  Usytuować rozdzielacz i szafkę  rozdzielaczową, grzejniki, rozprowadzić przewody. Wykonać instalację gazową od szafki  na ogrodzeniu.  Zamontować przewód powietrzno – spalinowy i kocioł gazowy. Wykonać instalację   z montażem aparatu grzewczo – wentylacyjnego. Przeprowadzić próby hydrauliczne i ciśnieniowe.

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

istniejąca studzienka hydrantowa..

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  MOGĄCE

STWARZAĆ ZAGROŻENIA   BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

LUDZI

Wykonywanie instalacji przy pracach na wysokości i dachu wymaga przeszkolenia i zabezpieczenia pracowników. Prace na wysokości przy montażu instalacji gazowej i przewodów aparatu grzewczo – wentylacyjnego oraz wentylatorów dachowych.

4.WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

BUDOWLANYCH

Prace spawalnicze przy  montażu instalacji  gazu montaże na wysokości   instalacji c.o. wymagają przeprowadzenia instruktażu.

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.:

5.1 Przed realizacją prac należy przeprowadzić szkolenie pracowników z

zakresu BHP.

5.2 Sprzęt używany do pracy powinien posiadać odpowiednie atesty i

certyfikaty.

5.3 Pracownicy powinni stosować się  do technologii wykonywanych

prac podanych przez producenta materiałów.

5.4 Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia

6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robót budowlanych  Dz. U. NR 47 poz. 401.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Należy stosować się do:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  Dz. U. NR 47 poz. 401 wraz z     póżniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. NR 120 poz. 1126 wraz z póżniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844 wraz z póżniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 08.02.1994  w sprawie stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz. 138 wraz z póżniejszymi zmianami

- Wszystkie pozostałe przepisy związane z bezpieczeństwem pracy.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  Dz. U. NR 47 poz. 401wraz z     póżniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. NR 120 poz. 1126 wraz z     póżniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844 wraz z póżniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 08.02.1994  w sprawie stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz. 138 wraz z póżniejszymi zmianami

- Wszystkie pozostałe przepisy związane z bezpieczeństwem pracy.